Газовые холодильные машины (ГХУ). Теоретический цикл

Газовая холодильная установка (ГХУ) – холодильная установка, весь термодинамический цикл которой совершается в зоне сухого перегретого пара без фазового перехода рабочего вещества. ГХУ, рабочим веществом которых является воздух, называют воздушными холодильными машинами (ВХМ). Воздух невзрывоопасен, гигиеничен, может подаваться прямо в охлаждаемое помещение, только на воздухе можно практически осуществлять циклы с тепломассообменом, что позволяет обойтись без водяного теплообменника, снизить металлоемкость машины и сделать ее более простой в эксплуатации, а при необходимости и транспортабельной.

По принципу получения низких температур ГХУ делятся на два типа:

ГХУ, в которых эффект охлаждения получается вследствие расширения газа в специальных расширительных машинах — детандерах с отдачей внешней полезной работы;

ГХУ, в которых эффект охлаждения получается в вихревых трубах без отдачи полезной работы.

Теплоемкость газа невелика, поэтому для обеспечения нужной холодопроизводительности вместо поршневых применяют турбодетандеры, в которых расход газа выше.

Цикл ГХУ без регенерации с подводом и отводом тепла по изобарам и изотермам (Цикл Джоуля) работает следующим образом. После нагревателя газ сжимается в компрессоре. В процессе сжатия повышается температура газа до температуры Т2. После компрессора сжатый горячий газ направляется в охладитель, в котором охлаждается. Далее охлажденный холодильный агент расширяется в детандере. При расширении температура газа резко снижается до температуры Т4. После детандера холодный газ поступает в нагреватель, в котором нагревается, отводя теплоту от охлаждаемой среды. Затем подогретый хладагент всасывается компрессором, сжимается и цикл повторяется вновь.

Выписав уравнения для каждого процесса (сжатия, отвода тепла, расширения, подвода тепла, т.е. получения холода), можно определить холодильный коэффициент.

Реальный цикл ГХУ представлен на T,s – диаграмме. Этот цикл имеет ряд существенных особенностей, снижающих его эффективность по сравнению с идеальным. Температура в точке 1 не равна принятой температуре T0, а в точке 3 – не равна Tос, как это было в цикле.

Это вызывает увеличение внешних необратимых потерь и приводит к вынужденному увеличению давления конца сжатия на ΔPк или уменьшению давления перед сжатием на ΔP0.

Процессы сжатия и расширения в реальном цикле также отличаются от идеального и протекают с увеличением энтропии. Сжатие заканчивается в точке 2’, расширение в точке 4’. Поэтому эти процессы заканчиваются при более высоких температурах, как это видно на T,s – диаграмме. В результате меняются все основные характеристики ГХУ: работа сжатия Lк возрастает, расширения Lд – уменьшается. Соответственно увеличивается теплоотдача в холодильнике и уменьшается количество полученного холода в нагревателе.

Увеличить эффективность реального цикла может введение в процесс регенерации, т.е. дополнительного теплообменника, в котором охлажденный и нагретый газы движутся навстречу друг другу. После охладителя охлажденный газ состояния точки 5 направляется в регенеративный теплообменник, в котором еще больше охлаждается в процессе 5-3 за счет теплообмена с холодным обратным потоком, идущим из нагревателя. В то же время обратный холодный поток в регенеративном теплообменнике нагревается в процессе 6-1 за счет теплообмена с прямым теплым потоком.

В реальном процессе с регенерацией потеря холодопроизводительности вследствие отклонения точки конца расширения вправо (процесс 4-а) значительно меньше, чем в процессе без регенерации (процесс 4-b). Потери работы в компрессоре и детандере также снижаются. Таким образом, реальный процесс с регенерацией при прочих равных условиях всегда имеет более высокий КПД, чем соответствующий процесс без регенерации [1].

Контрольные вопросы

- Чем газовая холодильная машина отличается от парокомпрессионной?

- Что такое холодильный коэффициент?

- Отличия реального цикла ГХУ от идеального. Что снижает эффективность в реальном цикле?

- Почему цикл с регенерацией наиболее эффективен, чем процесс без регенерации?

Список литературы

- Соколов Е. Я., Бродянский В. М. Энергетические основы трансформации тепла процессов охлаждения: Учеб. Пособие для вузов. – 2-е изд., перераб. – М.: Энергоиздат, 1981. – 320 с., ил.