Разомкнутые ГХУ и ТА

В оптимальных условиях ГХУ не только не уступают по эффективности парожидкостным, но в ряде случае превосходят их. Одна из таких схем и ее процесс на T,s – диаграмме изображены на слайде. Главное преимущество – отсутствие холодильника после компрессора и нагревателя – громоздких аппаратов с большим гидравлическим сопротивлением; кроме того, отпадает потребность в охлаждающей воде.

Особенность схемы – вакуумный цикл, где каждая порция воздуха не циркулирует в установке, а забирается из атмосферы (точка 1) и выбрасывается после компрессора (точка 6). Компрессор, установленный в конце цикла, работает в вакуумном режиме, откачивая воздух из системы при P<Pос (ниже атмосферного) и сжимая до Pос. В регенераторе воздух охлаждается в результате теплообмена с обратным вакуумным потоком. Далее газ поступает в холодильную камеру, где отбирает тепло от объекта, затем расширяется в турбодетандере до P<Pос и снова охлаждается до температуры в точке 4.

Подобные холодильные установки широко используются в авиации. Сжатый воздух забирается из компрессора турбореактивного двигателя, проходит регенератор, расширяется в турбодетандере и используется как хладагент в нагревателе (холодильной камере) для отбора тепла из кабины самолета.

Известно, что удельная холодопроизводительность ГХУ меньше, чем у парожидкостных или газожидкостных установок, поскольку газы имеют низкую теплоемкость. В связи с этим количество циркулирующего рабочего тела в ГХУ в несколько раз больше, поэтому в таких установках, как правило, используются компрессоры и детандеры турбинного типа, а теплообменные аппараты – регенераторы. Действие регенераторов основано на использовании теплоемкости массы материала с развитой наружной поверхностью и формой, позволяющей пропускать через регенератор большие объемы газа с малыми потерями давления.

Через регенеративный теплообменник, заполненный таким материалом (насадкой), пропускают попеременно в противоположных направлениях два потока газа - один теплый, другой – холодный. Когда через насадку проходит теплый газ, то в результате теплообмена насадка нагревается, а газ охлаждается. При последующем пропускании холодного газа через теплую насадку теплообмен происходит в противоположном направлении; холодный газ нагревается, а насадка охлаждается. Таким образом тепло, аккумулированное насадкой, передается от теплого газа к холодному. Чтобы обеспечить непрерывное нагревание одного из газов и охлаждение другого, необходимы два регенератора.

Разомкнутые ГХУ, работающие в нестационарных режимах, используют 2 регенератора. Параметры рабочего тела в таких установках меняются не только при переходе из одной точки в другую, но и во времени, возвращаясь в конце цикла в исходное состояние.

Разомкнутый цикл ГХУ с двумя регенеративными теплообменниками был предложен В.С. Мартыновским и М.Г. Дубинским.

Здесь турбокомпрессор является последним элементом схемы, его назначение - создавать разрежение за детандером, а давление на выходе из компрессора равно атмосферному. Атмосферный воздух проходит через открытый клапан и поступает сразу в левый регенератор, где охлаждается в процессе 1-2 сразу до низшей температуры цикла Т2. После этого холодный воздух направляется в холодильную камеру, где он отводит теплоту от охлаждаемого источника, нагреваясь до температуры Т3, а далее - в турбодетандер. Так как турбокомпрессор непрерывно поддерживает при выходе из детандера пониженное давление Р4 < Р3 = Рос, то воздух, расширяясь в детандере, совершает внешнюю работу, а сам при этом охлаждается до температуры Т4. Затем, пройдя через клапан, этот «обратный» поток холодного воздуха проходит правый регенератор, где отводит теплоту от насадки и выносит влагу, находящуюся на ее поверхности. Температура «обратного» потока воздуха повышается до Т5; пройдя клапан, воздух поступает в турбокомпрессор, где сжимается до атмосферного давления Р6 = Рос и выбрасывается в атмосферу. Так как давление «обратного» потока воздуха ниже атмосферного, такой цикл называют вакуумным [1].

Преимущества регенеративных ГХУ:

- Схема имеет функцию самоочистки. Не требуется осушка газа;

- Отсутствие холодильника и нагревателя;

- Отпадает потребность в охлаждающей воде;

- Регенеративные ТА более компактные, так как имеют большую площадь теплопередающей поверхности.

Контрольные вопросы

- Назовите главное преимущество разомкнутых газовых холодильных машин.

- Основание к применению турбодетандеров в схемах ГХУ.

- Что такое регенеративный теплообменник?

- Сколько нужно регенераторов для непрерывной работы холодильной машины?

- Из чего состоит схема вакуумного цикла ГХУ?

Список литературы

- Соколов Е. Я., Бродянский В. М. Энергетические основы трансформации тепла процессов охлаждения: Учеб. Пособие для вузов. – 2-е изд., перераб. – М.: Энергоиздат, 1981. – 320 с., ил.