Эксергетический баланс

Потери разделяют на внутренние и внешние. В трансформаторах тепла (рефрижераторах) примерами внутренних могут быть потери, связанные с дросселированием, гидравлическими сопротивлениями, трением в машинах, тепло- и массообменом и др. Внешние связаны с разностью температуры охлаждаемого тела и хладагента, а также потери через тепловую изоляцию, нагретая охлаждающая вода и т.д.

Разность значения вводимой в систему эксергии и выводимой из нее определяет суммарные потери от необратимости.

Отношение входящей эксергии и выводимой из нее представляет собой эксергетический коэффициент полезного действия – КПД, который характеризует степень приближения процесса к идеальному.

Первое начало термодинамики не устанавливает никаких ограничений перехода одного вида энергии в другой. Второе начало термодинамики накладывает ограничения – часть энергии переходит в неработоспособную форму. Например, тепло, отводимое в системе, не может целиком перейти в работу так, чтобы на выходе оно стало равно нулю.

Балансы удобно изображать в виде диаграмм, которые наглядно демонстрируют входящие и выходящие потоки. На эксергетической диаграмме явно отображаются потери от необратимости при переходе системы из нижнего температурного уровня на верхний температурный уровень.

Для составления эксергетического баланса системы необходимо изучить метод определения эксергии для видов энергии, встречающихся в системах трансформации тепла – электрическая или механическая, энергия потоков вещества (газа, жидкости, пара) и энергия теплового потока.

Составим эксергетический баланс ПКХУ, которая широко используется в холодильной технике. При сжатии хладагента в компрессоре проявляются электромеханические потери и потери в компрессоре. При конденсации паров хладагента – потери в конденсаторе. Далее жидкость проходит через регулирующий вентиль. Здесь проявляются потери от дросселирования. И наконец, потери в испарителе, в котором кипит жидкий хладагент и производится холод.

В трансформаторах тепла выделяют следующие удельные потери от необратимости: удельные электромеханические потери в компрессоре; удельные потери компрессора; удельные потери конденсатора; удельные потери дросселя; удельные потери испарителя [1].

Эксергетический баланс ХУ для удобства изображают в виде диаграммы потоков эксергий и необратимых потерь. Толщина стрелок как правило численно равна значениям этих величин.

Для примера рассчитаем воздухоразделительную установку – трансформатор тепла, производящий кислород, азот и аргон из воздуха.

Зная значения удельных эксергий и объемных расходов потоков веществ, определим электрическую мощность установки, т.е. эксергию. Также найдем КПД ВРУ. Таким образом эксергия позволила преобразовать энергию потоков веществ в организованный вид энергии [2].

Контрольные вопросы

- Виды потерь в холодильных установках.

- Что характеризует эксергетический коэффициент полезного действия?

- Из чего состоит эксергетический баланс парокомпрессионной холодильной машины?

- Как привести неорганизованные потоки энергий в организованный вид энергии?

Список литературы

- Соколов Е. Я., Бродянский В. М. Энергетические основы трансформации тепла процессов охлаждения: Учеб. Пособие для вузов. – 2-е изд., перераб. – М.: Энергоиздат, 1981. – 320 с., ил.

- Жигулина, Е. В. Характеристики технологических энергоносителей и энергосистем промышленных предприятий: учеб. пос. для вузов / Е. В. Жигулина, Н. В. Калинин, Ю. В. Яворовский, Л. М. Дыскин; Моск. энергетич. ин-т – М.: Изд. дом МЭИ; Нижегород. гос.архитектур. - строит. ун-т – Н. Новгород: ННГАСУ, 2014. – 53 с.

В развернутом виде:

ΣEq,вх+ΣLвх+ΣEвх=ΣEq,вых+ΣLвых+ΣD

(рис.) Эксергетический и энергетический балансы механического трансформатора тепла, работающего по комбинированной схеме RH, т.е. выполняющего одновременно функции рефрижератора и теплового насоса.

ΣEq,тепл+ΣEq,хол=ΣEq,вых

ηe=ΣEq,тепл+ΣEq,холΣEвх

Eвх – вводимая электрическая эксергия;

Lвх – вводимая работа;

Dэм – электромеханические потери;

Qe,х – эксергетическая холодопроизводительность;

De,хол – внешние потери холода;

Eq,хол – эксергия, передаваемая охлаждаемому объекту;

Qe,т – эксергетическая теплопроизводительность;

De,тепл – внешние потери тепла;

Eq,тепл – эксергия, передаваемая нагреваемому объекту