Текст лекции 7.3. Использование теплонасосных установок для автономного теплоснабжения (Онлайн-курс «Теплоэнергетика». Раздел 7 «Автономные источники энергии»). Лектор Козлов С.А.

Функция ТНУ в системах теплоснабжения: Получить тепло (тепловую энергию) от низкопотенциального источника (на уровне окружающей среды), повысить этот потенциал (температуру) до уровня приемлемого для теплоснабжения и направить в системы отопления, вентиляции, ГВС здания.

История создания тепловых насосов. Теория тепловых машин возникла в первой половине 19 века, толчком к её созданию послужило развитие теплотехники и, в частности, изобретение паровой машины. К середине 19 столетия также относятся первые удачные попытки создания холодильных машин.

В 1852 физик Уильям Томсон предложил первую модель теплового насоса, назвав ее «умножителем теплоты» (heat multiplier).

Взяв идею Томсона, австрийский инженер Петер Риттер фон Риттингер смог ее развить и усовершенствовать. Проведя ряд экспериментов в 1856 году, он создал самый первый тепловой насос, выпаривающий рассол в соляных шахтах. Первую теплонасосную установку для отопления своего дома построил в 1927 году в Шотландии английский инженер Д. Холдейн. В качестве ТН была использована холодильная машина с электроприводом в 5 кВт. В установке имелось два испарителя. Один испаритель был установлен вне помещения для использования тепла наружного воздуха, а другой был погружен в бак с проточной водой, установленный внутри помещения.

Первая крупная теплонасосная установка в Европе была введена в действие в Цюрихе в 1938-39 гг. В ней использовались тепловая энергия речной воды, ротационный компрессор и хладагент.

Она обеспечивала отопление ратуши водой с температурой 60 °С при мощности 175 кВт.

В 1852 физик Уильям Томсон предложил первую модель теплового насоса, назвав ее «умножителем теплоты» (heat multiplier). В 1856 году создан самый первый тепловой насос, выпаривающий рассол в соляных шахтах. Первая теплонасосная установка для отопления своего дома - в 1927 году в Шотландии, на  основе холодильной машины с электроприводом в 5 кВт. Первая крупная теплонасосная установка в Европе была введена в действие в Цюрихе в 1938-39 гг. Использовались тепловая энергия речной воды, ротационный компрессор и хладагент, обеспечивалось отопление ратуши водой с температурой 60 °С при мощности 175 кВт. В Европе в 2022 году продано около 3 миллионов ТНУ.

«План сокращения использования нефти из 10 пунктов» Международного энергетического агентства (МЭА) предлагает ускоренное внедрение тепловых насосов как инструмент снижения спроса на нефть в ближайшие годы. Программы государственной поддержки помогают потребителям справиться с более высокой начальной стоимостью тепловых насосов по сравнению с другими альтернативами. Покупка и монтаж теплового насоса могут обойтись в два-четыре раза дороже газового котла.

В России практически отсутствуют меры эффективной государственной поддержки внедрения ТНУ. Тем не менее есть немалый опыт эффективного применения, наработанный энтузиастами. Ряд примеров изложен в журнале С.О.К. (Сантехника. Отопление. Кондиционирование. Энергосбережение. Возобновляемая энергетика), это ежемесячное отраслевое издание для профессионалов рынка инженерного обустройства зданий и сооружений и сборниках: «Возобновляемая энергетика: примеры и практики реального использования, 2019;  «50 объектов «зеленого строительства» Московского региона. Мониторинг энергетической и экологической эффективности «зеленых» зданий и сооружений», 2022 и    «Природная энергия для работы и жизни: 150+ инженерных решений», 2023.

В 2023 году Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ утвердило СП 525.1325800.2023 «Теплонасосные системы теплохладоснабжения. Правила проектирования». Это первый в России комплексный нормативный документ, который содержит опробованные методики выбора оборудования, определения конфигурации и расчета параметров теплонасосных систем для разных по назначению объектов, в том числе метрополитенов, жилых, производственных и офисных зданий.

Свод правил разработан на основе многолетнего практического опыта компании по созданию комфортной, энергоэффективной и безопасной среды с помощью тепловых насосов.

Принятый документ не является адаптацией зарубежных стандартов — это первый в России комплексный нормативный документ, который содержит опробованные методики выбора оборудования, определения конфигурации и расчета параметров теплонасосных систем для разных по назначению объектов, в том числе метрополитенов, жилых, производственных и офисных зданий. Он может стать актуальным руководством для проектных организаций, решающих современные задачи «зеленого» строительства в России и применения возобновляемых источников энергии и вторичных энергетических ресурсов в качестве источников низкопотенциального тепла.

Свод правил определяет структуру и состав теплонасосной системы, требования к теплонасосным системам, которые обеспечивают теплоснабжение, горячее водоснабжение и холодоснабжение, к объемно-планировочным и конструктивным решениям, к электроснабжению и автоматизации.

Приведён порядок выполнения технико-экономического обоснования применения систем теплохладоснабжения

Состав теплонасосной системы теплоснабжения:

1)Система сбора низкопотенциальной теплоты (ССНТ);

2)Теплонасосный тепловой пункт (ТТП);

3)Системы отопления, вентиляции, ГВС здания.

Основная проблема – система сбора низкопотенциального тепла, варианты решения. Воздух – есть везде, но низкая температура и одновременно максимальные нагрузки.

Другие варианты:

Возможность использования водоема.

Возможность использования грунтовых вод, водоносных слоев – забор и возврат воды или применение теплообменника.

Грунтовый массив – горизонтальные теплообменники, вертикальные или наклонные термозонды

Необходимость высоких параметров – новые рабочие хладоагенты и/или каскадные схемы.

Режимы работы в годовом разрезе, проблемы.

Система сбора низкопотенциальной теплоты может использовать

теплоту, получаемую от одного или нескольких источников.

В качестве источников низкопотенциальной теплоты следует

использовать следующие ВЭР:

- вентиляционный воздух;

- сточные воды;

- внутренние тепловые избытки помещений;

- технологические производственные процессы, а также ВИЭ:

- грунтовый массив;

- атмосферный воздух;

- вода природных водоемов и источников, в том числе подземных.

Применение ТСТ для теплоснабжения и холодоснабжения следует

предусматривать в случаях:

- использования электрической энергии для теплоснабжения;

- превышения нагрузкой холодоснабжения значения, равного 0,5

нагрузки теплоснабжения.

При соответствующем технико-экономическом обосновании ТСТ

предусматривают в случаях:

- наличия избыточной или сбрасываемой в окружающую среду теплоты;

- теплоснабжения от автономных источников теплоснабжения.

Сейчас в России тепловые насосы продолжают устанавливаться, в основном, в новостройках и ранее построенных частных домах, рассчитанных на одну семью. Необходимы дополнительные работы и разработка НТД для применения в централизованных системах теплоснабжения, многоэтажных многоквартирных домах и объектах коммерческой недвижимости.