Л 10.1

3. Насосы и вентиляторы являются одними из основных видов нагнетательных машин, применяемых в теплоэнергетике.

4. Насосы представляют собой устройства для транспорта несжимаемых сред, то есть жидкостей, и в энергетике применяются для перекачки сетевой, питательной, оборотной воды и иных рабочих тел.

5. Вентиляторы, в свою очередь, транспортируют сжимаемые среды, то есть газы. Однако, в отличие от компрессоров, степень повышения давления рабочего тела в таких машинах крайне мала. В энергетике вентиляторы применяются в системах отопительной вентиляции, подачи воздуха на горение и удаления дымового газа.

6. В зависимости от конструкции насосы подразделяются на машины объемного и кинетического действия. Для первых характерен переменный объем рабочей камеры и высокая степень повышения давления. Для вторых – постоянный объем рабочей камеры и высокая производительность. Кроме того, машины кинетического действия подразделяются на центробежные, в которых рабочее тело движется в плоскости перпендикулярной валу, и осевые, где рабочее тело движется вдоль вала.

7. К основным уравнениям гидродинамики, описывающим течение рабочего тела, относят: уравнение неразрывности и уравнение Бернулли. Уравнение неразрывности описывает постоянство объемного расхода рабочего тела, проходящего через сечение, и позволяет оценивать скорость движения потока в разных точках системы. Уравнение Бернулли показывает связь статического, весового и динамического давлений по длине трубопровода.

8. Треугольники скоростей нагнетателей устанавливают взаимосвязь геометрических показателей рабочего колеса нагнетателя и развиваемой им работы. Принято выделять три характерные скорости: абсолютная, относительная и окружная. Наибольшее влияние на них оказывают: частота вращения, диаметр рабочего колеса и профиль лопаток.

9. Уравнение Эйлера включает в себя все три вышеназванные скорости и характеризует удельную работу, затрачиваемую на сжатие в нагнетателе. Оценивая физические процессы, происходящие в ступени нагнетателя, можно, в том числе рассчитать потери в рабочем колесе.

10. В зависимости от профиля принято выделять три типа лопаток: загнутые назад, радиальные и загнутые вперед. При этом для третьего типа характерны наибольшая удельная работа сжатия и степень повышения давления.

Л 10.2

3. Элементами конструкции нагнетателей являются: рабочее колесо (или иной рабочий орган – поршень, плунжер и другие), вал, корпус, подшипники, системы смазки и уплотнений.

4. Основным конструктивным элементом центробежного насоса является крыльчатка, жестко закрепленная на валу. Внутри корпуса насоса имеется объемная камера в виде расширяющегося канала для отвода жидкости из крыльчатки во фланец выходного потока.

5. Принято выделять несколько типовых конструкций центробежных насосов. Конструкция типа К означает консольное исполнение, это один из самых простых видов насосов. Такие нагнетатели включают в себя одно рабочее колесо, которое обеспечивает движение перекачиваемой среды от основания лопаток к краю объемной камеры под действием центробежных сил. В подобной конструкции патрубок всаса расположен, как правило, соосно с валом, а патрубок нагнетания – сверху вертикально на корпусе.

6. Конструкция типа Д характерна для насосов, обеспечивающих высокую производительность: от нескольких сотен до нескольких тысяч кубических метров в час. Буква Д в типе означает двухстороннюю подачу перекачиваемой среды на рабочее колесо. Такое решение позволяет компенсировать осевые усилия, характерные при работе нагнетателя. Насосы типа Д широко применяются в качестве сетевых на ТЭЦ и котельных.

7. Насосы типа П являются питательными и обеспечивают циркуляцию питательной воды в цикле ТЭЦ. Для машин данного типа характерно наличие нескольких рабочих колес, в среднем, от 5 до 10, что необходимо для обеспечения высокой степени повышения давления. В отличие от насоса типа Д компенсация осевых усилий здесь происходит за счет гидропяты – специального металлического барабана, для которого создается усилие, разнонаправленное с направлением сил, действующих в проточной части.

8. Центробежные вентиляторы имеют более простую конструкцию, нежели насосы. Однако, отличительной особенностью данных машин является наличие входного направляющего аппарата, который позволяет регулировать производительность.

9. Осевые вентиляторы также включают в себя рабочее колесо, корпус и подшипники. При этом система смазки подшипников данных машин, как правило, консистентная, а не принудительная, как это бывает у крупных насосов типа Д или П.

Л 10.3

3. Среди рабочих характеристик насосов и вентиляторов принято выделять: производительность, развиваемый напор или давление, КПД и затрачиваемую мощность. Для насосов дополнительной значимой характеристикой является кавитационный запас.

4. В паспортах или руководствах по эксплуатации нагнетателей представлена визуализация всех ключевых характеристик от производительности. На графиках всегда отмечается рабочая область, в которой обеспечиваются проектные показатели работы машины при максимальной эффективности. Для центробежных насосов и вентиляторов характерно снижение развиваемого напора или давления при росте производительности.

5. Визуально характеристики вентиляторов похожие на аналогичные кривые насосов. Однако в силу того, что основным способом регулирования вентиляторов является изменение положения направляющего аппарата, визуализации подлежит семейство кривых при различном положении регулирующего органа.

6. Очевидно, что ни один нагнетатель не работает в постоянном режиме в течение всего срока службы. Методом определения характеристик машины на заданном режиме эксплуатации является построение графика, на котором совместно нанесены характеристики насоса и сети. Точка пересечения этих характеристик называется рабочей точкой, определяющей текущий напор и расход.

7. Данный метод применим и для групп нагнетателей, включенных параллельно. В этом случае, совместная характеристика нагнетателей увеличивается вдоль оси абсцисс пропорционально количеству подключенных машин.

8. Для последовательного включения подходит аналогичная логика, с тем отличием, что дополнительное включение нагнетателей в рабочую группу приводит к кратному росту развиваемого давления, а не производительности.

9. Известно два укрупненных способа регулирования производительности: через воздействие на сеть – дроссельное регулирование, через воздействие на нагнетатель – частотное регулирование. Дроссельное регулирование является самым простым, но и самым неэффективным способом регулирования, которое обеспечивается переменным положением регулирующей арматуры на нагнетательном участке трубопровода. Визуально это приводит к смещению рабочей точки вправо – при открытии арматуры и влево – при закрытии арматуры.

10. Частотное регулирование, в свою очередь, осуществляется путем воздействия на частоту вращения вала нагнетателя. Этот способ является более эффективным в эксплуатации, однако, приводит к росту капитальных затрат на агрегат по причине необходимости в покупке дополнительного устройства: частотно-регулируемого привода или гидромуфты. Визуально на графике строится семейство кривых, которые характерны для номинальной и пониженных частот вращения.

11. Байпасное регулирование можно отнести к частному случаю дроссельного регулирования, т.к. оно воздействует на сеть, а не на нагнетатель. Суть данного способа сводится к рециркуляции избыточного количества перекачиваемой среды по обводной линии – байпасу, от нагнетания к всасу.

12. Для вентиляторов дроссельное регулирование, как правило, применяется посредством изменения положения направляющего аппарата. При этом поворот лопаток направляющего аппарата может осуществляться как в ручном, так и в автоматическом режиме. Дополнительным плюсом для эксплуатирующей организации является то, что данный элемент производится на заводе-изготовителе вентилятора и при необходимости сразу включается в комплект поставки нагнетателя.