Пароэжекторные холодильные машины

Добрый день, сегодня наша лекция посвящена изучению пароэжекторных холодильных машин

Пароэжекторная машина ПЭХМ

представляет собой систему совмещенных неразделимых процессов прямого и обратного циклов.

В ней совмещены пароэнергетическая установка с двигателем- эжектором и холодильная машина со струйным компрессором- эжектором.

Рабочее вещество ПЭХМ - преимущественно вода (последнее время и хладоны)

Пароэжекторные машины применяются

В Системах кондиционирования воздуха на судах с парогенераторными энергетическими установками, а также на Промышленных предприятия, располагающие вторичными энергетическими ресурсами повышенного температурного потенциала

Рассмотрим схему ПЭХМ. Она состоит из Г – генератор, Э – эжектор, И – испаритель,

К-конденсатор, КН – конденсатный насос,

PB-1, PB-2 –дроссельный винтель 1,2,

ПХ – потребитель холода, ЦН – циркуляционный насос.

Основной принцип работы заключается в том, что рабочий пар из парогенератора Г, образованный в нем за счет подвода теплоты qг, направляется в сопло эжектора Э. В сопле потенциальная энергия пара преобразуется в кинетическую энергию скорость пара возрастает. При этом давление рабочего пара понижается до значения меньшего, чем значение давления пара в испарителе. Вследствие этого происходит отсасывание (эжектирование) холодного пара из испарителя. Струя рабочего пара, увлекая холодный пар, идущий из испарителя И, смешивается с ним в камере смешения эжектора. Смесь рабочего и холодного пара направляется в диффузор эжектора, в котором давление смеси повышается из-за снижения скорости. Таким образом, за счет кинетической энергии струи рабочего пара осуществляется работа сжатия смеси рабочего и холодного пара от давления в испарителе р0 до давления в конденсаторе рк. Теплота конденсации qк в конденсаторе ГК отводится водой, а образовавшийся конденсат направляется по двум потокам: одна часть конденсата в количестве, равном массе рабочего пара, подается конденсатным насосом КН в парогенератор Г, другая через дроссельный вентиль РВ1 поступает в испаритель И. Вода в испарителе охлаждается в результате ее частичного испарения при глубоком вакууме. Количество теплоты, отводимой холодным паром, зависит от удельной теплоты парообразования воды при давлении и температуре в испарителе и расхода холодного пара. Из испарителя И образующийся пар непрерывно отсасывается эжектором, благодаря чему в испарителе поддерживаются постоянное давление и непрерывный процесс испарения. Охлажденная вода, называемая «рабочей водой», циркулирует между испарителем И и потребителем холода ПХ. Рабочая вода подается к потребителю холода циркуляционным насосом ЦН, в испаритель она возвращается через вентиль РВ2.

Теперь давайте рассмотрим все эти процессы на Т-s диаграмме

Рабочий пар с давлением рр расширяется в сопле до давления р0 изоэнтропно – процесс 1 – 2s. Из испарителя подсасывается холодный пар состояния 9. В камере смешения образуется влажный пар состояния 3, который сжимается в диффузоре до давления рк изоэнтропно – процесс 3-4s Процесс 4s –5– конденсация; процесс 5 -6 соответствует адиабатной работе насоса, перекачивающего конденсат в парогенератор. Процесс 5 –8– дросселирование части конденсата, идущего в испаритель. Процесс 8 –9– кипение в испарителе, а. 6– 7–1– процессы нагрева воды и парообразования в парогенераторе

В машине совершаются два цикла. Если условно представить сжатие в эжекторе отдельно рабочего пара (процессе 2s – 11) и холодного пара (процесс 9 – 10), то прямой цикл будет изображаться процессами 1 – 11 – 5 – 6 – 7 – 1, а обратный – процессами 9 – 10 – 5 – 8 – 9. В сопле потенциальная энергия давления преобразуется в кинетическую – процесс 1 – 2s; энергия прямого цикла передается обратному в камере смешения – процесс 2s – 3 – 9; работа в обратном цикле затрачивается в диффузоне – процесс 3 – 4s. Процессы расширения 11 – 2s от давления рк до давления р0 с последующим сжатием смешанного пара (процесс 3 – 4s) от давления р0 до рк, по существу, выполняются для передачи работы прямого цикла обратному.

Таким образом, в машине осуществляются два цикла: круговой процесс 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 1 является прямым циклом, а круговой процесс 9 – 3 – 4 – 5 – 8 – 9 – обратным (холодильным) циклом.

Эффективность работы прямого цикла оценивается термическим коэффициентом

Холодильный коэффициент является энергетической характеристикой обратного цикла:

Для энергетической оценки эффективности всей машины используют тепловой коэффициент ζт, равный отношению холодопроизводительности цикла к затраченной теплоте:

Термодинамическое совершенство цикла эжекторной холодильной машины так же, как и для других типов холодильных машин, можно оценить коэффициентом обратимости

Здесь ζТ, εТ и ηt (соответственно тепловой, холодильный и термический коэффициенты теоретического цикла; ζоб, εоб и ηtоб – те же коэффициенты обратимого цикла,

где Т0 – температура охлажденной воды на выходе из испарителя, К; То.с. – температура окружающей среды, К; Тh – температура греющего источника, К.

При заданных параметров

Холодопроизводительность…………………………..Q0 ,кВт

Температура кипения воды в испарителе…………....t0, С

Температура кипения воды в парогенераторе……….tp = th, С

Температура конденсации воды в генераторе…….....tк, С

* Теплота, подводимая к хладагенту в насосе при его сжатии, не соизмеримо мала по сравнению с тепловыми потоками через аппараты, поэтому принимаем Qн = 0.

Вопросы:

- Где применяются пароэжекторные машины

- Опишите основной принцип работы

- Каким коэффицентом можно оценить термодинамическое совершенство цикла эжекторной холодильной машины