Слайд 1-2 (Титульники)

Здравствуйте! В этом видео мы поговорим, что такое Парокомпрессионные холодильные установки – ПКХУ.

Слайд 3

Парокомпрессионные холодильные установки относятся к трансформаторам теплоты. По принципу работы трансформаторы теплоты подразделяются на парокомпрессионные, сюда относятся как раз парокомпрессионная холодильная установка, а также тепловой насос. Абсорбционные трансформаторы теплоты. К ним относятся также тепловой насос, работающий по данному принципу действия и абсорбционная холодильная машина – АБХМ. Также бывают адсорбционные, пароэжекторные и газовые трансформаторы теплоты.

Слайд 4

Парокомпрессионная холодильная установка – это теплотехническая машина, целью работы которой является охлаждение, то есть получение холода. Основными процессами в ней являются: охлаждение и конденсация рабочего вещества, расширение, испарение и сжатие рабочего вещества.

Рабочим веществом является фреон, он же хладон или хладагент. Фреон, хладагент и хладон являются синонимами в данном случае.

Слайд 5

По сфере применения ПКХУ можно разделить на промышленные, коммерческие, бытовые.

К промышленным ПКХУ относятся те установки, которые производят холод для нужд технологических процессов в производстве, а также на нужды вентиляции и кондиционирования воздуха.

К коммерческим ПКХУ можно отнести те машины, которые производят холод для охлаждения продукции на складах, при перевозках и т.д.

К бытовым можно отнести холодильник и кондиционер сплит-систему.

Слайд 6

Принципиальная схема ПКХУ состоит из четырех основных элементов: это компрессор, процесс 1 – 2, где происходит сжатие фреона, то есть повышение его давления; это теплообменный аппарат конденсатор, процесс 2 – 3, где происходит охлаждение и конденсация фреона и отвод теплоты; это расширительный дроссель, процесс 3 – 4, где происходит расширение фреона, то есть понижение его давления; и теплообменный аппарат испаритель, процесс 4 – 1, где происходит испарение и нагрев фреона, за счет теплоты от того вещества, которое необходимо охладить, то есть получение холода.

Слайд 7

Например, в кондиционере сплит-системе дроссель, конденсатор и компрессор находятся в наружном блоке, который устанавливается снаружи здания, а испаритель находится во внутреннем блоке, через который проходит воздух помещения и охлаждается

Слайд 8

Термодинамические процессы, циклы удобно представлять на диаграммах состояния веществ. Тех веществ, которые являются рабочими в цикле. К таким диаграммам относятся T – S, P – H, H – S диаграммы и т.д.  Самой распространенной является T – S диаграмма, показывающая зависимость температуры (T) от энтропии (S) рабочего вещества.

Процесс ПКХУ на T – S диаграмме выглядит следующим образом: процесс 1 – 2 это процесс сжатия в компрессоре. В процессе сжатия происходит повышение давления фреона от Pи до Pк. Сжатие происходит в газовой фазе фреона. Также во время сжатия происходит и повышение температуры. То есть температура в точке 2 больше температуры в точке 1. Также с учетом необратимости процесса, то есть с учетом потерь, происходит и увеличение энтропии. В связи с этим, энтропия в точке 2 больше энтропии в точке 1.

Процесс теплообмена в конденсаторе показан процессом 2 – 3. Процесс теплообмена происходит при постоянном давлении Pк, это зеленая линия изобара. Охлаждение фреона происходит от точки 2 до состояния насыщенного пара (то есть до оранжевой линии) со степенью сухости X равным 1. Затем, как показано в данном случае, при постоянной температуре Т3 и давлении Pк происходит конденсация фреона до состояния насыщенной жидкости.

После конденсации, фреон поступает в дроссель, где происходит его расширение, падение давления от Pк до Pи. А также, как показано в данном случае, происходит и понижение температуры. Понижение или повышение температуры при дросселировании зависит от показателя дроссель – эффекта.

После дросселирования фреон поступает в теплообменный аппарат испаритель, где при постоянном давлении испаряется и нагревается от точки 4 до точки 1. Забирая тепло от того вещества, которое необходимо охладить. Цикл замыкается.

Слайд 9

Термодинамические циклы необходимо оценивать на их эффективность. Для оценки эффективности применяют такие показатели, как коэффициенты полезного действия, то есть КПД.

Так как в ПКХУ главной задачей является получение холода, то оценить эффективность работы холодильной машины необходимо соответствующим показателем. Этот показатель – холодильный коэффициент.

Холодильный коэффициент определяется как отношение холодопроизводительности установки к затраченной мощности в компрессоре машины.

Холодопроизводительность установки определяется как произведение расхода фреона на разность удельных энтальпий между точками 1 и 4.

Мощность компрессора определяется как произведение расхода фреона на разность удельных энтальпий в точках 2 и 1.

В современных холодильных установках холодильный коэффициент может принимать значения от 2 до 6. Чем выше холодильный коэффициент, тем эффективнее установка. Тем больше она производит холода, по отношению к затраченной мощности.

Тестовые вопросы

- Назовите основные виды трансформаторов теплоты?

- Что такое парокомпрессионная холодильная машина (ПКХУ)? Дать определение.

- Назовите основные элементы и процессы в схеме и в цикле ПКХУ.