Слайд 1-2

Здравствуйте! В этом видео мы поговорим о методике расчета идеального и реального цикла парокомпрессионной холодильной установки

Слайд 3

Принципиальная схема ПКХУ состоит из четырех основных элементов: это компрессор, процесс 1 – 2, где происходит сжатие фреона, то есть повышение его давления; это теплообменный аппарат конденсатор, процесс 2 – 3, где происходит охлаждение и конденсация фреона и отвод теплоты; это расширительный дроссель, процесс 3 – 4, где происходит расширение фреона, то есть понижение его давления; и теплообменный аппарат испаритель, процесс 4 – 1, где происходит испарение и нагрев фреона, за счет теплоты от того вещества, которое необходимо охладить, то есть получение холода.

Слайд 4

В чем же отличие идеального цикла от реального цикла?

Идеальный цикл ПКХУ – это цикл, в котором пренебрегают потерями энергии в процессе работы ПКХУ. Идеальный цикл является «эталоном», с которым
происходит сравнение реальных циклов. Степень приближения параметров реального процесса к параметрам идеального процесса выражается в коэффициенте полезного действия (КПД). Основное отличие заключается в том, что в идеальном цикле ПКХУ процесс сжатия в компрессоре принимается как обратимый процесс и протекает с неизменным значением энтропии вещества.

Слайд 5

Идеальный процесс ПКХУ на T – S диаграмме выглядит следующим образом: процесс 1 – 2 это процесс идеального сжатия в компрессоре. В процессе сжатия происходит повышение давления фреона от Pи до Pк. Сжатие происходит в газовой фазе фреона. Также во время сжатия происходит и повышение температуры. То есть температура в точке 2 больше температуры в точке 1. Но так как в идеальном процессе не учитываются потери при сжатии, то процесс происходит с постоянной энтропией. То есть энтропия в точке 2 равна энтропии в точке 1.

Процесс теплообмена в конденсаторе показан процессом 2 – 3. Процесс теплообмена происходит при постоянном давлении Pк, это зеленая линия изобара. От точки 2 до состояния насыщенного пара (то есть до оранжевой линии) со степенью сухости X равным 1, происходит охлаждение фреона. Затем, как показано в данном случае, при постоянной температуре Т3 и давлении Pк происходит конденсация фреона до состояния насыщенной жидкости.

После конденсации фреон поступает в дроссель, где происходит его расширение, падение давления от Pк до Pи. А также, как показано в данном случае, происходит и понижение температуры. При этом, в процессе дросселирования, удельные энтальпии фреона на входе и выходе равны. То есть удельная энтальпия в точке 3 равна удельной энтальпии в точке 4. Процесс изоэнтальпийный.

После дросселирования, фреон поступает в теплообменный аппарат испаритель, где при постоянном давлении испаряется и нагревается от точки 4 до точки 1. Забирая тепло от того вещества, которое необходимо охладить. Цикл замыкается.

Слайд 6

Расчет идеального цикла парокомпрессионной холодильной установки можно начать с компрессора.

Удельная работа компрессора в идеальном цикле определяется как разность удельных энтальпий в процессе сжатия, то есть между точкой 2 и точкой 1.

Конденсатор.

Удельная теплота, отводимая в конденсаторе от фреона, определяется, как разность удельных энтальпий между точками процесса. То есть разность удельных энтальпий между точкой 2 и точкой 3.

Дроссель.

Так как в расширительном клапане удельная энтальпия на входе равна удельной энтальпии на выходе, то в данном процессе принимаем, что энтальпия в точке 3 равна энтальпии в точке 4.

Испаритель.

Удельная холодопроизводительность определяется как разность удельных энтальпий между точками 1 и 4.

Холодильный коэффициент ПКХУ будет равен отношению удельной холодопроизводительности к удельной работе компрессора.

Слайд 7

Теперь рассмотрим реальный цикл холодильной установки.

Процесс реального сжатия показан точками 1 и 2д. Так как теперь учитываются потери при сжатии, то сжатие происходит с увеличением энтропии. То есть энтропия в точке 2д больше энтропии в точке 1. При этом, повышение температуры после сжатия больше, чем в идеальном процессе. То есть температура в точке 2д больше температуры в точке 2.

В конденсаторе и испарителе процессы аналогичны тем, что и в идеальном процессе. Однако, за счет повышения температуры в точке 2д, и как следствие, увеличения удельной энтальпии в точке 2д, удельная теплота, отводимая в конденсаторе в реальном процессе будет больше, чем в идеальном процессе.

Слайд 8

Расчет реального цикла также начнем с компрессора.

Для того, чтобы учесть потери при сжатии в компрессоре, необходимо воспользоваться таким параметром, как адиабатный КПД компрессора.

Адиабатный КПД компрессора определяется как отношение удельной работы компрессора в идеальном цикле к удельной работе компрессоре в реальном цикле. И равен отношению разности удельных энтальпий между точками 2 и 1 к разности удельных энтальпий в точках 2д и 1.

С учетом этого параметра, удельная работа компрессора в реальном процессе будет равна отношению удельной работы компрессора в идеальном цикле к адиабатному КПД. Или просто разность удельных энтальпий между точками 2д и 1.

Расчет конденсатора аналогичен расчету в идеальном процессе. То есть удельная теплота, отводимая в конденсаторе, определяется как разность удельных энтальпий между точками 2д и 3.

В дросселе также значение удельной энтальпии в точке 3 равно значению удельной энтальпии в точке 4.

Слайд 9

Расчет удельной холодопроизводительности производится также, как и в идеальном процессе: разность удельных энтальпий между точками 1 и 4.

Холодильный коэффициент реального процесса ПКХУ определяется, как отношение удельной холодопроизводительности к удельной работе компрессора в реальном цикле.

Слайд 10

Таким образом, мы рассмотрели идеальный и реальный циклы парокомпрессионной холодильной установки.

Можно сделать вывод, что удельная работа компрессора в идеальном цикле меньше удельной работы компрессора в реальном цикле.

Тем самым, значение холодильного коэффициента идеального цикла больше значения холодильного коэффициента реального цикла.

И чем больше значение КПД компрессора, тем ближе значения параметров реального цикла к параметрам идеального цикла. Тем самым, ПКХУ эффективнее.

Тестовые вопросы

- Дайте определение идеальному циклу и реальному циклу ПКХУ.

- В чем основное отличие при расчетах идеального и реального цикла ПКХУ?

- В каком цикле холодильный коэффициент меньше?