Слайд 1-2

Здравствуйте! В этом видео мы поговорим, как производить расчет циклов парожидкостных компрессионных трансформаторов теплоты - ПКТТ.

Слайд 3

Принципиальная схема ПКТТ состоит из четырех основных элементов: это компрессор, процесс 1 – 2, где происходит сжатие фреона, то есть повышение его давления; это теплообменный аппарат конденсатор, процесс 2 – 3, где происходит охлаждение и конденсация фреона и отвод теплоты; это расширительный дроссель, процесс 3 – 4, где происходит расширение фреона, то есть понижение его давления; и теплообменный аппарат испаритель, процесс 4 – 1, где происходит испарение и нагрев фреона, за счет теплоты от того вещества, которое необходимо охладить.

Установка ПКТТ может работать как холодильная машина, то есть ПКХУ, и как тепловой насос.

Если ПКТТ работает в качестве ПКХУ, то полезная энергия та, которую фреон получает в процессе испарения, то есть – холод. Если ПКТТ работает  в качестве теплового насоса, то полезная энергия та, которая отводится в конденсаторе от фреона с целью получение тепла.

Слайд 4

Процесс ПКТТ на T – S диаграмме выглядит следующим образом: процесс 1 – 2 это процесс идеального сжатия в компрессоре. Процесс 1 – 2д это процесс реального сжатия с учетом необратимости, то есть с учетом потерь. В расчетах необходимо использовать параметры реального сжатия. В процессе сжатия происходит повышение давления фреона от Pи до Pк. Сжатие происходит в газовой фазе фреона. Также во время сжатия происходит и повышение температуры. То есть температура в точке 2д больше температуры в точке 1. Также с учетом необратимости процесса происходит и увеличение энтропии. В связи с этим, энтропия в точке 2д больше энтропии в точке 1.

Процесс теплообмена в конденсаторе показан процессом 2д – 3. Процесс теплообмена происходит при постоянном давлении Pк, это зеленая линия изобара. От точки 2д до состояния насыщенного пара (то есть до оранжевой линии) со степенью сухости X равным 1, происходит охлаждение фреона. Затем, как показано в данном случае, при постоянной температуре Т3 и давлении Pк происходит конденсация фреона до состояния насыщенной жидкости.

После конденсации фреон поступает в дроссель, где происходит его расширение, падение давления от Pк до Pи. А также, как показано в данном случае, происходит и понижение температуры.

После дросселирования фреон поступает в теплообменный аппарат испаритель, где при постоянном давлении испаряется и нагревается от точки 4 до точки 1, забирая тепло от того вещества, которое необходимо охладить. Цикл замыкается.

Слайд 5

В качестве примера расчета ПКТТ решим типовую задачу.

Нам дано: фреон установке – R600a, изобутан. ПКТТ работает в качестве парокомпрессионной холодильной установки. Тепловая мощность, переданная в конденсаторе 8 кВт. Холодильный коэффициент равен 3 целых 5 десятых.

На выходе из конденсатора (точка 3) – насыщенная жидкость. Температура фреона в данной точке 20 градусов по Цельсию. Температура фреона на входе в испаритель, в точке 4, равна 0 градусов по Цельсию.

Фреон перегревается на 5 градусов Цельсия до состояния перегретого пара до точки 1.

Необходимо определить: холодильную мощность в испарителе. Расход фреона в установке. Мощность компрессора.

Слайд 6

Решение начнем с определения значений удельных энтальпий в каждых точках процесса установки.

Начнем с точки 3.

Зная температуру в данной точке и степень сухости, определим по справочным данным по этим параметрам значение удельной энтальпии.

Справочными данными могут быть диаграммы состояния фреона: T – S, P – H и т.д. диаграммы, а также табличные данные или специальное программное обеспечение по определению теплофизических свойств веществ.

И так, удельная энтальпия в точке 3 равна 246 целых и 9 десятых кДж на кг.

При этом, зная, что в процессе дросселирования удельная энтальпия на входе и на выходе равны, то автоматически мы знаем удельную энтальпию в точке 4. Она равна удельной энтальпии в точке 3.

Теперь определим давление фреона в точке 3 также по справочным данным: оно будет равно 0 целых и 3 десятых МПа. Это давление во всем процессе 2д – 3 во время охлаждения и конденсации фреона. Так как процесс теплообмена в теплообменниках, что в конденсаторе, что в испарителе, происходит при постоянном давлении.

Теперь определим давление в испарителе, то есть в точке 4.

Зная температуру и удельную энтальпию, по справочным данным находим, что давление в испарителе будет равно 0 целых 157 тысячных МПа.

Теперь же, определим параметры в точке 1.

Температура в точке 1 будет равна 5 градусов Цельсия, так как фреон перегревается после испарения на 5 градусов. Зная температуру и давление в точке 1, определим удельную энтальпию в точке 1.

Она будет равна 562 целых 5 десятых кДж на кг.

Слайд 7

Теперь определим удельную энтальпию в точке 2д после сжатия.

Зная значение холодильного коэффициента, и значения энтальпий во всех других точках процесса, выразим энтальпию в точке 2д через формулу холодильного коэффициента, проведем расчет и получим значение энтальпии в точке 2д: она будет равна 652 целых 65 сотых кДж на кг.

Зная удельные энтальпии во всех точках процесса, определим расход фреона.

Выразим значение расхода через формулу теплопроизводительности.

Теплопроизводительность определяется как произведение расхода на разность удельных энтальпий между точками 2д и 3.

Расход фреона будет равен 0 целых и 2 сотых кг в секунду.

Слайд 8

Теперь определим холодопроизводительность установки. Она определяется как произведение расхода фреона на разность удельных энтальпий между точками 1 и 4. Произведем расчет. Холодопроизводительность будет равна 6 целых 2 десятых кВт.

И наконец, определим потребляемую мощность компрессора.

Мощность компрессора определяется, как произведение расхода фреона на разность удельных энтальпий между точками 2д и 1.

Мощность компрессора будет равна 1 целая 78 сотых кВт.

Мы получили ответ на данную задачу.

Тестовые вопросы

- Напишите формулу, по которой рассчитывается тепловая мощность теплообменных аппаратов: испарителя и конденсатора.

- Напишите формулу для расчета мощности компрессора.

- По каким данным можно определить теплофизические свойства (ТФС) веществ?

- Как определить удельную энтальпию вещества после реального сжатия в компрессоре, если дан внутренний относительный КПД? Напишите уравнение.